ICS编号

CCS编号

团 体 标 准

T/BHES XXX—20XX

微气泡防冰冻设备技术要求

（草案）

Technical Requirements for Micro-bubble Anti-icing Equipment

（初稿）

20XX-XX-XX发布                   20XX-XX-XX实施

北京水利学会 发布

前          言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第Ⅰ部分：标准的结构和编写》的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：北京市河湖流域管理事务中心

延庆区水务局

北京市水利工程管理中心

北京赛博星通科技股份有限公司

济南昶鼓机械有限公司

本标准主要起草人：张会敏  白  忠  李  祥  杨子超

王彦强  崔  嘉  沈晓强  聂影军

杨  垒  王迎喜  左丰收  迟鸿艳

赵鹏云  于京波  王春华  许云里

刘  洋  楼冠宏  刘  莹  纪彬彬

柳德明  王思语

目  次

1 总则	1

2 术语和定义	1

3 技术原理	2

4 总体要求	2

5 设备选型要求	3

5.1 主机选型	3

5.2 风压计算	4

5.3 风量计算	4

6 安装技术要求	5

6.1 主机安装要求	5

6.2 输气管道安装	5

6.3 微气泡发生器安装	6

7 运行要求	6

7.1 试运行前检查	7

7.2  试运行要求	7

8 设备日常检查与维护	7

8.1 日常检查	8

8.2 设备维护	8

9 防冰冻技术评价指标	9

9.1 一般规定	9

9.2 技术性指标	9

9.3 经济性指标	9

9.4 节能性指标	10

# 1 总则

1.0.1 本标准规定了微气泡防冰冻设备的安装、使用及维护等技术要求。

1.0.2 本标准规范的防冰冻设备适用于大坝、进水塔架、溢洪道、水闸、护坡、橡胶坝、码头、桩墩等各类建筑物。

水深条件：大于1.0m

水温条件：水深1.0m以下水温大于2℃。

1.0.3 本标准的引用标准主要有下列标准：

《水工建筑物抗冰冻设计标准》 （GB/T 50662-2011）

《水工建筑物抗冰冻设计规范》 （NB/T 35024-2014）

《水工建筑物抗冰冻设计规范》 （SL 211-2006）

# 2 术语和定义

2.0.1 微气泡防冰冻设备 microbubble anti-freezing equipment

由主机、主输气管道、变径接口、输气支管、浮球、逆止阀、微气泡发生器组成。

2.0.2 主机 main engine

微气泡防冰冻设备主要构件之一，为压缩空气动力来源，宜采用三叶罗茨风机。

2.0.3 主输气管道 main gas transmission pipeline

微气泡防冰冻设备主要构件之一，用于输送压缩空气。宜采用不锈钢管道、镀锌钢管、PVC钢丝软管。

2.0.4 变径接口 reducing adapter

用于连接主输气管与与输气支管，不锈钢管道、镀锌钢管应采用变径三通等标准件，PVC钢丝软管可采用气嘴转接。

2.0.5 输气支管 gas transmission branch pipe

用于连接主管道和微气泡发生器。

2.0.6 C式快插接头 type c quick-connect fitting

用于快速连接输气支管管路。

2.0.7 微气泡发生器 microbubble generator

用于向水中释放大量微气泡。宜采用直径80厘米的纳米微孔曝气盘作为微气泡发生器，曝气管微孔的孔径宜选择30-60微米。

# 3 技术原理

3.0 微气泡防冰冻设备向水体深层释放大量的微小气泡，通过微气泡的持续运动实现热传导，促进水体表层温度提升；微气泡在水体表面破裂时产生局部微湍流和能量释放，破坏冰核形成过程，抑制冰晶生长和凝结。

# 4 总体要求

4.0.1 微气泡防冰冻主设备宜采用一主一备运行。

4.0.2 微气泡发生器宜布设于水下1.0-1.5米，可根据工程实际和防冰冻范围需求进行调整。

4.0.3 微气泡发生器沿工程防冰冻范围间隔间隔，布设间距宜3-4米，可根据工程实际和防冰冻范围需求进行调整。

4.0.4 设备正常运行时，管道压力宜调整为20-30kPa。

4.0.5 用于闸门、拦污栅等金属结构防冰冻时，微气泡发生器距离闸门应大于3米。

4.0.6 微气泡发生器应连接牢固，不得影响闸门、拦污栅等设备正常运行，必要时宜采用钢丝绳加固。

4.0.7 微气泡防冰冻设备宜具备现地/远程控制功能，能监测气温、水面温度、水下温度、电量、电流、电压、震动、噪声、设备温度、现场视频等运行参数。能够根据水温、气温或时间自动运行。

4.0.8 当设备供电、管道压力异常、水面结冰时系统应自动向指定用户发送告警消息。

4.0.9 设备宜设置二维码，通过扫码登陆设备运维软件查询设备运行状态、维修维护等信息。

4.0.10 宜在设备正面设置标准化标识牌，样式见图1。

# 5 设备选型要求

5.1 主机选型

主机宜选择三叶罗茨风机SR（普通型），选型应首先计算所需风压、风量，参考表1确定风机型号、转速以及电机功率，宜选择30KPa以上压力的设备。

5.2 风压计算

根据微气泡发生器布设水深计算所需风压，风压可按公式（1）计算：

P = γ(Pw+Pf )

Pw=ρwgH

式中：

P——风机的风压，KPa；

γ——结构安全系数，按表2选用；

Pw——吹气喷嘴所处水深H处的水压，KPa；

Pf——气压损失，Pa；

ρw——水工结构前水的密度，一般宜取ρw=1.0×10³kg/m³；

g——重力加速度，可取g  =9.81N/kg；

H——微气泡发生器布设水深，m；

λf——气体沿程阻力系数；

Lp——输气管长度，m；

dp——输气管内径，m=；

ξi——气体局部阻力系数，m；

ρa——空气密度，kg/m³，一般宜取ρa =1.293kg/m³；

u ——气体流速，m/s。

5.3 风量计算

风量可按下列公式（2）计算：

Qs=SN

Qs——风量（kPa）；

S——单个曝气盘空气流量（m³/min），直径80厘米0.04m³/min计算；

N——所需曝气盘数量，所需曝气盘数量根据防冰冻范围长度计算，宜间隔3-4米布设一个。

# 6 安装技术要求

6.1 主机安装要求

6.1.1 主机安装基础地面坚实平整，周围要留有不窄于1.5-2米的安全通道。安装在室内时，应保证机房内照明充足、空气干燥并具有良好的通风条件。

6.1.2 安装拆卸和运输过程中，主机应放置平整，禁止倾倒置放，不应磕碰、倾倒，进风口、出风口密封不应提前拆开。

6.1.3 安装前应检查设备外观，确保没有破损及漏油等缺陷。

6.1.4 安装时将主机出风口处的密封去掉，清理干净，保证进口消音器内清洁无异物，将橡胶垫和单向阀放于进风口与进口消音器的法兰之间，应均匀对角拧紧。单向阀必须安装在水平管道上，开启方向正确，保证启闭灵活。

6.1.5 弹性接头对接在出口消音器与系统管道处，应均匀对角拧紧。

6.1.6 电源线应采用波纹管、PVC或金属保护套管做好保护。

6.2 输气管道安装

6.2.1 输气管道由主管道、变径三通、支管、单向阀组成，主管道可采用镀锌钢管、钢丝软管、PVC管道等，支管可采用高压涤纶气管、钢丝软管，管道的材质应保证零下30摄氏度以下的强度和韧性。

6.2.2 主管道的口径应与设备出口管径相同，在最低点和距离微气泡防冰冻设备附近应设置排水口。

6.2.3 变径三通应向上安装，一般变径为4分（DN20），连接蝶阀、C式快插头。

6.2.4 C式快插头连接内径10的PVC钢丝软管或涤纶气管，采用喉箍锁紧。气管管通过单向阀连接微气泡发生器。

6.2.5 如现场不适宜采用镀锌钢管等硬质管道作为主气管时，可采用PVC钢丝软管作为主输气管，主输气管通过CF接头、CE接头连接，末端使用CF堵头。所有连接处使用抱箍固定。分气口可采用V3-20-5气嘴，固定气嘴加装硅胶垫。气嘴和C式快插头连接采用内径7mm硅胶管连接。

6.3 微气泡发生器安装

6.3.1 微气泡发生器通过输气支管与主管道连接。

6.3.2 单向阀宜安装在距离微气泡发生器5厘米处。

6.3.3 浮球宜安装在距离微气泡发生器1.0-1.5米范围内。

# 7 运行要求

7.1 试运行前检查

7.1.1 检查各连接部位的紧固情况，配管支撑是否完备。

7.1.2 检查风机油窗油位，检查齿轮油油位是否在合适位置，油位不足时及时补充润滑油。

7.1.3 打开压力表开关，压力表针归零。

7.1.4 检查电缆线的连接以及电源电压和频率是否符合标牌标注要求。

7.1.5 打开系统管路所有阀门，确保设备无荷载，点动启动设备，保证设备电机旋转方向正确。

7.2  试运行要求

试运行分为三个阶段：

7.2.1 无载荷空车运转5分钟，运转过程中应无无摩擦、碰撞或其他杂音。

7.2.2 带负荷运转，设备应缓慢升压，所升压力严禁高于风机铭牌标注。

7.2.3 带负荷运转5分钟以上风机进入正常运行，缓慢升压超过铭牌标注5%左右，调节安全阀，当安全阀正常排气后，泄压至正常工作压力（泄压后安全阀不应排气），风机并入系统，正常运行。

# 8 设备日常检查与维护

8.1 日常检查

8.1.1 外观检查：检查设备整体外观、工作环境、组件松动，检查电器设备接线是否正常等。

8.1.2 内部清理：拆卸进气室、排气室、机箱等部件，清理积尘、油脂、异物等杂质。

8.1.3 叶轮、轴承检查：检查叶轮、轴承磨损、裂纹、变形等情况，确认是否需要更换或维修。

8.1.4 喷油检查：检查设备内部风机油位、油脂、油压，以及油管、油封和喷嘴的状态。

8.1.5 紧固件检查：检查紧固件是否紧固，如螺栓、螺钉等是否有松动或磨损情况。

8.1.6 电气系统检查：检查电气设备、接线盒、电机绕组、接地情况，确认是否需要更换或维修。

8.2 设备维护

8.2.1 设备在防冰冻期长时间使用时每3个月更换一次齿轮油。

8.2.2 长时间停止使用放置前，在风机叶轮、轴承处喷射适量润滑油，并开机5分钟，使油膜完全覆盖。

8.2.3 长时间停止使用，设备宜断开电源。

8.2.4 定期擦拭设备灰尘。

8.1.5 定期排除管道内冷凝水、冰霜等异物。

8.2.6 长时间停止使用时，应将进、出风口密封。

# 9 防冰冻技术评价指标

9.1 一般规定

防冰冻技术评价指标共包括3个，即技术性指标、经济性指标和节能性指标，可作为防冰冻技术优选的参考依据。

9.2 技术性指标

技术性指标为采用防冰冻技术后的实际防冰冻效果，包括不冻区（或冰槽）宽度、不结冰天数、水工结构冰冻破坏情况。

9.3 经济性指标

经济性指标为采用防冰冻技术在水工结构每米防冰冻长度内发生的成本，采用静态分析方法，即不考虑时间因素对资金价值的影响。经济性指标可按公式（3）计算：

Lc= Z / L₀

式中：

Lc——经济性指标；

Z——采用防冰冻技术发生的年折算费用，元；

L₀——水工结构防冰冻区域长度，m。

采用防冰冻技术发生的年折算费用Z可按公式（4）计算：

Z = C + P·RC

式中：

C——年生产成本，元；

P——采用防冰冻技术的投资额，元；

RC——基准投资收益率。

9.4 节能性指标

节能性指标为采用防冰冻技术在水工结构每米防冰冻长度内消耗的功率，可按公式（5）计算：

Ie = W / L₀

式中：

Ie——节能性指标；

W——设备功率，kW；

L₀——水工结构防冰冻区域长度，m。

表2    水工建筑物结构安全级别及安全系数

| 水工建筑物的结构安全级别 | 水工建筑物级别 | 结构安全系数 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 1 | 1.25 |
| Ⅱ | 2 、3 | 1.25 |
| Ⅲ | 4 、5 | 1.20 |

图1